Znak sprawy: ZPiFZ.271.1.19.2025.IW(4)                                                        Raszyn, dnia 23 lipca 2025 r.

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raszyn”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi

Pytanie nr 1

Zamawiający w wielu miejscach odnosi się do dokumentacji projektowej, natomiast dokumentacja nie została dołączona do postępowania.

W folderze o nazwie Dokumentacja postępowania znajduje się jedynie 5 plików:

1. Przedmiar (który jest pomocniczy)

2. Instrukcja sporządzenia kosztorysu

3. Harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy WZÓR

4. Wymagania dla obliczeń fotometrycznych

5. Zestawienie projektowe

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa znajduje się w Załączniku nr 7, dostępnym pod linkiem zamieszczonym w ogłoszeniu o postępowaniu:

🔗 https://chmura.raszyn.pl/dysk/d/s/145Q1s2DsCULGO63Dar8jkeB8t0AGewm/h5GTxGyq14w6dvQEuntIL7gDUwBDN9qP-ArSgesZeagw

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że należy wymienić 3536 szt. opraw oświetleniowych - bez systemu sterowania?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający potwierdza, że należy wymienić 3536 szt. opraw oświetleniowych, zgodnie z zakresem określonym w OPZ (Załącznik nr 6 do SWZ) oraz zestawieniu projektowym (Załącznik nr 10.5 do SWZ).
Na obecnym etapie zaawansowany system sterowania nie jest objęty przedmiotem zamówienia – Wykonawca ma obowiązek dostarczyć oprawy przygotowane do pracy w systemie sterowania, zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w OPZ.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje na konieczność modernizacji i/lub wymiany skrzynek SO zgodnie z OPZ (Załącznik nr 6 do SWZ).

Pytanie nr 3

Czy wraz z wymianą opraw należy wymienić przewody zasilające i zabezpieczenia?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Tak, wraz z wymianą opraw należy również wymienić przewody zasilające oraz zabezpieczenia – zgodnie z zapisami OPZ i przedmiarem robót.

Pytanie nr 4

Czy wszystkie oprawy znajdują się na linii napowietrznej?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Oprawy znajdują się na linii napowietrznej i kablowej

Układ zasilania jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji, a dokładne dane dla poszczególnych punktów znajdują się w tabeli inwentaryzacyjnej (Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa).

Pytanie nr 5

W załączonym przedmiarze, który służy pomocniczo jest uwzględniona wymiana 289 szt. wysięgników

- czy w związku z tym należy uwzględnić w wycenie wymianę 289 szt., natomiast w przypadku

pozostałych 2990 szt. wysięgników należy uwzględnić czyszczenie i malowanie? (taka ilość wynika z zestawienia, gdyż są wysięgniki 1,2,3 i 4-ramienne.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Należy uwzględnić wymianę 289 wysięgników.

Dla pozostałych wysięgników, zgodnie z zakresem określonym w OPZ (Załącznik nr 6 do SWZ, Rozdział VIII), należy przewidzieć ich oczyszczenie i malowanie.

Ilość wysięgników przeznaczonych do oczyszczenia i pomalowania należy oszacować na podstawie tabeli inwentaryzacyjnej -arkusze A4-PKTOS oraz A5-WS (Załącznik 7 – Dokumentacja projektowa - Tabele inwentaryzacyjne oraz mapy terenu) .

Pytanie nr 6

Proszę o informację jakie wysięgniki należy uwzględnić w licznie 289 szt. - czy wszystkie mają być 1-ramienne, czy wśród nich są jakieś 2,3 lub 4-ramienne. Jakiej długości mają być?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Należy uwzględnić 287 szt. wysięgników pojedynczych i 2 szt. wysięgników podwójnych

Pytanie nr 7

Proszę o informację odnośnie modernizowanych szaf - czy należy uwzględnić 38 szt. nowych szafek oświetleniowych (35 szt. wiszących i 3 szt. wolnostojących)? Natomiast dodatkowo trzeba doposażyć 74 szt. istniejących szafek wiszących i 37 szt. szafek wolnostojących w dodatkowe skrzynki na kompensację mocy biernej ?? Czy w ilości 74 szt. oraz 37 szt. są uwzględnione kompensacje 3-fazowe i 1-fazowe i ta ilość jest wymnożona, czy ilość 74 i 37 uwzględnia łącznie 111 szt. szafek na kompensacje niezależnie czy będą to 1 czy 3-fazowe? Proszę o doprecyzowanie.

Dodatkowo czy w nowych szafkach oświetleniowych (38 szt.) uwzględniona jest już kompensacja mocy biernej, czy to jest zawarte w tych ilościach 74 szt. i 37 szt.?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Należy uwzględnić dane podane w Przedmiarze Robót. Wymagania dotyczące szaf sterowniczych opisano w Zał.nr 6 OPZ , a w szczególności w punkcie IV.3

Dodatkowo Zamawiający informuje, że szczegóły dotyczące stanu istniejącego infrastruktury oświetleniowej w Gminie Raszyn zawiera :

ZAŁĄCZNIK NR 7 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA znajduje się pod linkiem:

https://chmura.raszyn.pl/dysk/d/s/145Q1s2DsCULGO63Dar8jkeB8t0AGewm/h5GTxGyq14w6dvQEuntIL7gDUwBDN9qP-ArSgesZeagw

Pytanie nr 8

W dokumentacji przetargowej wskazano wymóg, aby oferowana oprawa spełniała Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wymóg ten należy interpretować jako konieczność zgodności z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r., które ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i osprzętu sterującego, a jednocześnie uchyla m.in. Rozporządzenie nr 245/2009. Zgodnie z zasadą nadrzędności obowiązującego prawa unijnego, aktualne wymogi powinny odnosić się do rozporządzenia 2019/2020. Prosimy o potwierdzenie, że oferowanie opraw zgodnych z Rozporządzeniem 2019/2020 jest dopuszczalne i traktowane jako spełnienie wymogów przetargowych.

Zamawiający udziela odpowiedzi

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące interpretacji zapisów dokumentacji przetargowej, uprzejmie informujemy, iż wskazany w specyfikacji wymóg zgodności oferowanej oprawy z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. należy interpretować jako konieczność zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

W związku z powyższym potwierdzamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r., które uchyla m.in. Rozporządzenie nr 245/2009, oferowanie opraw spełniających wymagania określone w aktualnym rozporządzeniu 2019/2020 jest dopuszczalne i traktowane jako spełnienie wymogów przetargowych.

Pytanie nr 9

W związku z udzielonymi odpowiedziami dotyczącymi opraw przewidzianych dla terenu

Parku Magdaleny Abakanowicz prosimy o potwierdzenie, że wskazane przez

Zamawiającego funkcjonalności dynamicznego sterowania barwą światła i ograniczenie

emisji światła niepożądanego w określonych porach dla opraw o zmiennej temperaturze

barwowej oraz umożliwienie dostosowania do potrzeb środowiskowych i użytkowych ma

być realizowane zdalnie, bez ingerencji w konstrukcję opraw poprzez zastosowanie

dedykowanych kontrolerów montowanych w złączu D4i oprawy.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

Wnosimy o potwierdzenie, że nadrzędne są wymagania postawione w Załączniku nr 6 do

SWZ „ Wymagania dotyczące parametrów dla opraw oświetleniowych ,drogowych oraz

dekoracyjnych zwieszanych i nasadzanych - Skuteczność świetlna całej oprawy LED (nie

panelu, czy diod LED) na poziomie min. 140 lm · W-1, potwierdzona raportem z badań w

laboratorium fotometrycznym. Natomiast wartości wskazane w tabeli Załącznik nr 10.5 dla

poszczególnych sytuacji oświetleniowych w kolumnach „max moc oprawy TYP1/2 oraz min

strumień oprawy typ 1/2” nie są obligatoryjne. Ponadto wskazanie wymogu dot.

minimalnego strumienia z oprawy dla poszczególnych sytuacji stoi również w sprzeczności

z optymalizacją jaką ma wykonać oferent ze względu na postawione kryterium oceny ofert

„20% - moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez

Wykonawcę (bez redukcji mocy)”. Powyższe kryterium skutkuje uzyskaniem możliwie

najniższej mocy opraw w poszczególnych sytuacjach oświetleniowych przy spełnieniu

postawionych wymagań normatywnych wskazanych w Załącznik nr 10.4 do SWZ.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający potwierdza, że wymagania zawarte w Załączniku nr 6 do SWZ (OPZ) mają charakter nadrzędny, w tym m.in. wymóg skuteczności świetlnej całej oprawy LED na poziomie minimum 140 lm/W, liczony dla kompletnej oprawy, a nie dla modułu czy samych diod LED.

Zamawiający informuje również, że wartości wskazane w tabeli Załącznika nr 10.5 SWZ, dotyczące kolumn „maksymalna moc oprawy TYP1/2” oraz „minimalny strumień oprawy TYP1/2”, nie są obligatoryjne.

Celem Zamawiającego jest uzyskanie możliwie najniższej zainstalowanej mocy systemu oświetleniowego, przy pełnym zachowaniu wymagań normatywnych oraz technicznych określonych w Załączniku nr 6 do SWZ (OPZ) i w Załączniku nr 10.4 (dot. wytycznych fotometrycznych).

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że wartość skuteczności świetlnej określona w punkcie V.35 OPZ jest wymagana tylko dla opraw drogowych TYP1 oraz TYP2, a dla opraw ozdobnych Zamawiający dopuści niższe wartości skuteczności świetlnych (110 lm/W). Oprawy typu ozdobnego z reguły charakteryzują się niższą skutecznością świetlną niż oprawy typu drogowego ze względu na większe straty wynikające z konstrukcji, układu optycznego oraz klosza.

Oprawy drogowe posiadające źródła światła o CCT 3000K zazwyczaj mają skuteczności oscylujące w przedziale od 130 do 150 lm/W. Tym bardziej wniosek Wykonawcy o to, aby oprawy ozdobne charakteryzowały się minimalną skutecznością świetlną na poziomie 110 lm/W, wydaje się być zasadnym.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający podtrzymuje, że wymóg skuteczności świetlnej określony w punkcie V.35 Załącznika nr 6 do SWZ (minimum 140 lm/W) dotyczy wszystkich opraw objętych zamówieniem, zarówno drogowych, jak i dekoracyjnych.

Pytanie nr 12

Prosimy o zniesienie wymogów maksymalnej mocy i minimalnego strumienia świetlnego opraw.

W dniu 15.07.2025 Zamawiający zamieścił zmodyﬁkowany załącznik 10.5, w którym dodał nowe zakładki, m.in. zakładkę „Tabela sytuacji”, w której w kolumnach I, J, K oraz L wprowadzono dodatkowe utrudnienia i ograniczenia konkurencyjności, a mianowicie:

- kolumny I oraz K, które narzucają maksymalną i nieprzekraczalną moc opraw do każdej z sytuacji oświetleniowych,

- kolumny J oraz L, które narzucają minimalne wartości strumienia świetlnego opraw dla każdej z sytuacji oświetleniowych.

Ograniczenie maksymalnej mocy:

Zamawiający w SWZ wskazał kryterium oceny ofert „moc zainstalowana opraw oświetleniowych” i nie określił przy tym górnego, nieprzekraczalnego limitu mocy. Zatem ograniczanie max. mocy w zmodyﬁkowanym załączniku 10.5 jest bezzasadne. Wykonawca, który zaoferuje wyższą moc, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań normy PN-EN 13201, po prostu otrzyma mniejszą ilość punktów od Wykonawcy oferującego niższą moc.

Narzucenie minimalnego strumienia świetlnego:

Wykonawca przeprowadził obliczenia fotometryczne, w których stosował oprawy różnych producentów i okazało się, że norma PN-EN 13201 została spełniona przez lampy, które emitowały mniejszy strumień świetlny niż wpisany w tabeli zał. 10.5. W związku z powyższym Wykonawca nie odnajduje żadnego logicznego powodu, dla którego Zamawiający wskazał minimalne wartości strumienia świetlnego, tym bardziej, że Zamawiający kładzie duży nacisk na ograniczenie emisji światła niepożądanego.

Reasumując, Zamawiający w SWZ wymaga, aby Wykonawca przedłożył rozwiązanie spełniające normę PN-EN 13201 a oferowane oprawy mają spełniać wartości parametrów oświetlenia na poziomie nie mniejszym niż opisano w punkcie V OPZ – powyższe wymagania wcale nie ograniczają możliwości stosowania wyższych mocy lub niższego strumienia świetlnego. Zgodnie z powyższym wnosimy o wykreślenie ograniczeń dla maksymalnej mocy i dla minimalnego strumienia świetlnego.

Powyższe dwa obostrzenia wykluczają się w kontekście potrzeb Zamawiającego, z jednej strony

Zamawiający nie chce więcej mocy, a za chwilę chce więcej światła (więcej światła uzyska z w większej mocy!).

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 10.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia obliczeń fotometrycznych wraz z ofertą? Nie jest to jednoznacznie wskazane w dokumentacji projektowej oraz SWZ.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Tak, Zamawiający wymaga załączenia obliczeń fotometrycznych wraz z ofertą.
Brak ich złożenia będzie traktowany jako brak potwierdzających spełnianie wymagań i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Pytanie nr 14

Wykonawca zwraca się z prośbą odnośnie wypełnienia Załącznika nr 10.5 - Zestawienie

projektowe_zaznaczenia - aktualizacja 15.07.2025 w siedmiu sytuacjach: 122, 130, 131, 132, 137, 138 oraz Rondo Poniatowskiego/Szkolna na słupach z 2 oprawami.

Wg. arkusza "Tabela sytuacji" są w tych sytuacjach zastosowane oprawy o różnej mocy (przykład: syt.122 oprawa 1 minimalny strumień 11450lm, oprawa 2 minimalny strumień 15700lm). W tych sytuacjachmoże być konieczność uwzględnienia dwóch opraw o różnych mocach i strumieniach, natomiast w arkuszu "Zestawienie" jest jedno pole- kolumna C- do wpisania mocy projektowanych opraw. Prosimy o informację, w jaki sposób wypełnić moc projektowaną w wymienionych sytuacjach.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający wyjaśnia:

W przypadku, gdy w jednej sytuacji występują dwie oprawy o różnych mocach, należy:

- w kolumnie A „Typ oprawy” wpisać: nazwę oprawy nr 1, przecinek, nazwę oprawy nr 2, np. OprawaA, OprawaB

- w kolumnie C „Moc projektowana [W]” wpisać sumę ich mocy, np. =55+65

W przypadku, gdy w jednej sytuacji występują dwie oprawy o tej samej mocy, należy:

- w kolumnie A „Typ oprawy” wpisać: 2x nazwa oprawy, np. 2x OprawaA

- w kolumnie C „Moc projektowana [W]” wpisać formułę mnożącą, np. =2*60

Pytanie nr 15

Wykonawca na etapie wykonywania obliczeń fotometrycznych znalazł pewne nieścisłości. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 17 lipca Zamawiający wymaga, aby w obliczeniach fotometrycznych uwzględniać ilości opraw na słupie tj. jeśli są dwie lub więcej na jednym słupie to w taki sposób należy wykonać obliczenia fotometryczne. Wykonawca znalazł kilka sytuacji oświetleniowych np. 1, 144, 138, które są przypisane do słupów pojedynczych i podwójnych jednocześnie. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma wykonać obliczenia dla takich sytuacji, aby jego oferta nie została odrzucona na etapie badania.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający wyjaśnia:

- Dla sytuacji 1 – jeżeli w uwagach wskazano „druga oprawa ta sama geometria”, dopuszcza się wykonanie obliczeń fotometrycznych z jedną oprawą. Warunkiem jest prawidłowe wypełnienie Załącznika nr 10.5 w kolumnach A i C, zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedzi na pytanie nr 14.

- Dla sytuacji 144 (Unia Europejska – Plac, pozycje ID 186 i 187) – Zamawiający dopuszcza wykonanie obliczeń dla jednej oprawy, przy zachowaniu ww. zasady dotyczącej Załącznika nr 10.5.

- Dla sytuacji 138 – dotyczy ona pojedynczej latarni w miejscu, gdzie brak jest chodnika po jednej stronie. W tym przypadku należy wykonać obliczenia fotometryczne jak dla dwóch opraw: jedna oprawa oświetlająca jezdnię, druga chodnik. W Załączniku nr 10.5 kolumny A i C należy wypełnić zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

Pytanie nr 16

Proszę o informację czy wraz z ofertą należy złożyć jakiekolwiek przedmiotowe środki dowodowe, gdyż w SWZ nie widzę takiej informacji.

Jeśli należy podać to bardzo proszę o spis dokumentów oraz informację czy podlegają uzupełnieniu.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w rozumieniu art. 7 pkt 20 ustawy Pzp.

Jednocześnie, zgodnie z treścią Rozdziału XII SWZ oraz wymaganiami Załącznika nr 10.4 i 10.5 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych i wypełnionego zestawienia projektowego (Załącznik nr 10.5). Dokumenty te są wymaganym elementem oferty niezbędnym do jej prawidłowej oceny. Ich brak skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie wraz z odpowiedzią jest wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.