Znak sprawy: ZPiFZ.271.1.19.2025.IW(6)                                                        Raszyn, dnia 28 lipca 2025 r.

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raszyn”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie stosowania klas P w obliczeniach fotometrycznych

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany klasy P na wyższą. Oznaczałoby to przyjęcie

lepszych warunków oświetleniowych, co z kolei pozwoliłoby na zagwarantowanie wyższego

poziomu średniego natężenia oświetlenia na jezdni lub chodnikach. Wszystko to przy

jednoczesnym zachowaniu limitu mocy dla wszystkich opraw, jaki został wskazany przez

Zamawiającego.

Zmiana ta wpłynęłaby korzystnie na jakość oświetlenia, zwiększając widoczność i komfort

użytkowników drogi, co jest szczególnie istotne w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lepsze oświetlenie może przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji, poprawiając

jednocześnie ogólną percepcję przestrzeni miejskiej zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

Podkreślamy, że takie podejście jest zgodne z nowoczesnymi standardami zarządzania

infrastrukturą oświetleniową, które kładą duży nacisk na efektywność energetyczną i optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Dlatego też, mimo zachowania limitów mocy, poprawa jakości oświetlenia poprzez podniesienie klasy P może przynieść wymierne korzyści zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i oszczędności energetycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, prosimy o potwierdzenie możliwości wdrożenia takiego

rozwiązania, które przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich

użytkowników dróg i chodników, jednocześnie pozostając w zgodzie z założeniami projektu i

ograniczeniami technicznymi wskazanymi przez Zamawiającego.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Załącznikiem nr 10.5 do SWZ, w kolumnach M, S, X oraz AA wskazano minimalną klasę oświetleniową, jaka ma zostać spełniona dla danej sytuacji oświetleniowej. Tym samym, dopuszcza się zastosowanie wyższej klasy oświetleniowej.

Pytanie 2

Zwracamy się o wyjaśnienie. Zgodnie z postanowieniami SWZ uwzględniając wizualizacje

graﬁczką wymaganych opraw jak  i parametry wymagane przez Zamawiającego, prawie z 100%

pewnością Zamawiający opiera swoje wymagania na oprawach ﬁrmy LUG. Wskazujemy, że z

ogólno dostępnych informacji dzień 23.07.2025 na stronie tego producenta nie widnieją

produkty, które mogą spełnić wymagania postawione przed Zamawiającego odnoszące się do

możliwość sterowania temperatura barwową w oprawie parkowej nasadzanej. Oprawa

spełniająca wymiary narzucone w dokumentacji technicznej (LUG AVENIDA LENS LED), według

ogólnodostępnych danych, nie ma możliwości a) sterowania temperaturą barwową i b) nie jest

dostępna w cieplejszej barwie niż 3000K.

Link: https://www.lug.com.pl/pl/oswietlenie-led/oprawy-parkowe/avenida/avenida-lens-led

Oprawa, która posiada niższe temperatury barwowe tj. 2200-3000K (zakres wymagany przez

Zamawiającego) nie spełnia wymiarów z dokumentacji (również po uwzględnieniu tolerancji +-

5%) – oprawa AVENIDA HERITAGE LENS LED.

Link: https://www.lug.com.pl/pl/oswietlenie-led/oprawy-parkowe/avenida/avenida-heritage-

lens-led-p

Zgodnie z wymaganiami maksymalnej mocy oraz minimalnego strumienia świetlnego zawarte w

zaktualizowanym zał 10.5, tylko opraw ﬁrmy LUG spełniają te kompletnie niezrozumiałe

ograniczenia.

Na dzień 13.07.2025r. jedynie ﬁrma Schreder na polskim rynku ma dostępne informacje na

temat oprawy parkowej o zmiennej temperaturze barwowej: FLEXIA TOP. Posiada ona wymagany zakres temperatur barwowych, a po ostatnich modyﬁkacjach OPZ, w których to zmieniono narzucone wcześniej wymiary oprawy parkowej, mieści się również wymiarami.

Niestety, dostępne pliki fotometryczne nie pozwalają na spełnienie wymogu odnoszącego się do

minimalnej skuteczności świetlnej ≥140 lm/W przy jednoczesnym spełnieniu normy PN-EN

13201 (norma nie pozwala na prześwietlanie klas P)

Na dzień dzisiejszy żaden z wyżej wymienionych producentów oświetlenia, zgodnie z

ogólnodostępnymi informacjami, nie jest w stanie spełnić wszystkich wymagań postawionych w

przetargu.

Link: https://pl.schreder.com/pl/produkty/ﬂexia-top-kreatywna-zewnetrzna-miejska-platforma-

Oswietleniowa

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający w opisie nie wskazał nazwy konkretnego producenta ani modelu oprawy. Zamieszczony opis zawiera wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym.

Jeśli Wykonawca nie znajduje wszystkich informacji w ogólnodostępnych źródłach, to powinien skontaktować się bezpośrednio z danym producentem lub jego przedstawicielem handlowym, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje do dobrania konkretnego modelu opraw i ich wyceny w ramach oferty.

Zamawiający wskazuje, iż parametr: Zmienna temperatura barwowa źródeł LED jest powszechnie stosowanym parametrem w OPZ (w ramach dobrej praktyki projektowej oświetlenia przyjaznego dla środowiska, szczególnie w obszarach o wysokiej wrażliwości przestrzennej). Wprowadzony w tym zakresie wymóg wynika z obiektywnie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, związanych z funkcjonalnością i ergonomią użytkowania przestrzeni objętej zamówieniem.

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania i nie widzi podstaw do modyfikacji OPZ. Zamawiający wskazuje, iż dostępne są na rynku rozwiązania spełniające wymogi opisane i zawarte w SWZ.

Pytanie 3

Prosimy o zwiększenie tolerancji dla wymiarów opraw drogowych TYP1 do +-6% co w praktyce

oznaczać będzie tolerancję w granicach zaledwie +/- kilku minimetrów.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie tolerancji dla wymiarów opraw drogowych TYP1.

Pytanie 4

Zamawiający odpowiadając na pytanie 15 z dnia 23 lipca nie odniósł się ogólnie do występującego problemu, a jedynie podał rozwiązania dla trzech przytoczonych przykładów. W celu umożliwienia porównania ofert Wykonawcy powinni dostać jasne wytyczne do wykonania obliczeń fotometrycznych i doboru opraw.

Podobne nieścisłości występują dla sytuacji: 8, 9, 11, 23, 28, 36, 50, 73, 77, 80.

- Co Wykonawcy powinni zrobić gdy pozostałe oprawy oświetlają drogi o innych geometriach (wynika to z uwag z załącznika 10.5); jaki nawis należy przyjąć w celu ewentualnego doprojektowania sytuacji oświetleniowej?

-Co Wykonawcy powinni zrobić gdy w uwagach wpisane jest „druga oprawa plac”?

Wykonawca prosi o podanie jednoznacznych wskazań jak należy postępować dla słupów posiadających więcej niż jedną oprawę w sytuacjach oświetleniowych, które tego nie zakładały.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Wszelkie niezbędne informacje do wykonania obliczeń znajdują się w Załączniku nr 10.5 do SWZ, w arkuszu „Tabela sytuacji”.

Dla sytuacji 8, 9, 11, 23, 28, 36, 50, 73, 80, w których występują dwa źródła światła na jednym słupie, należy przyjąć oprawy o takiej samej mocy jak dla słupów z jedną oprawą.

Dla sytuacji 77 należy przyjąć wartości nawisu zgodnie z kolumnami G i H arkusza „Tabela sytuacji”; informacje o rozmieszczeniu słupów znajdują się w kolumnie C. W pozostałych podobnych przypadkach nieujętych szczegółowo, należy kierować się niniejszą odpowiedzią oraz analogią do sytuacji wskazanych.

Pytanie 5

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 11 z dnia 23 lipca poinformował, że wymagana skuteczność świetlna większa lub równa 140lm/W dotyczy wszystkich typów opraw, zarówno drogowych, jak i dekoracyjnych.

Wykonawca pragnie zauważyć, że wśród opraw dekoracyjnych Zamawiający wymaga opraw o zmiennej temperaturze barwowej. Diody stosowane do tej technologii charakteryzują się niższą skutecznością niż odpowiadające im diody o stałej temperaturze barwowej 3000K, dlatego w tym przypadku niemożliwe jest spełnienie przez Wykonawców tego wymogu.

Prosimy o obniżenie wymogu minimalnej skuteczności świetlnej dla opraw z regulowaną temperaturą barwową do min. 120lm/W

Zamawiający udziela odpowiedzi

Obliczenia fotometryczne należy wykonać dla temperatury barwowej 3000K. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że na rynku dostępne są oprawy, które spełniają wymaganie skuteczności świetlnej na poziomie ≥140 lm/W przy tej temperaturze. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje zmiany wymaganego parametru.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami są wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.