## SPIS ARKUSZY
Rodzielcnice elektryczne - Gmina Raszyn
Stan na czerwiec 2025r.
Nr arkusza | Zawartość arkusza
SO1
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6
SO7
SO8
SO9
SO10
SO11
SO12
SO13
SO14
SO15
SO16
SO17
SO18
SO19
SO20
SO21
SO22
SO23
SO24
SO25
SO26
SO27
SO28
SO29
SO30
SO31
SO32
SO33
SO34
SO35
SO36
SO37
SO38
SO39
SO40
SO41
SO42
SO43
SO44
SO45
SO46
SO47
SO48
SO49
SO50
SO51
SO52
SO53
SO54
SO55
SO56
SO57
SO58
SO59
SO60
SO61
SO62
SO63
SO64
SO65
SO66
SO67
SO68
SO69
SO70
SO71
SO72
SO73
SO74
SO75
SO76
SO77
SO78
SO79
SO80
SO81
SO82
SO83
SO84
SO85
SO86
SO87
SO88
SO89
SO90
SO91
SO92
SO93
SO94
SO95
SO96
SO97
SO98
SO99
SO100
SO101
SO102
SO103
SO104
SO105
SO106
SO107
SO108
SO109
SO110
SO111
SO112
SO113
SO114
SO115
SO116
SO117
SO118
SO119
SO120
SO121
SO122
SO123
SO124
SO125
SO126
SO127

## 1
SOK-1 rodzielnica oświetlenia ulicznego
Adres:
Typ rodzielnicy:
Opis:
NR LICZNIKA:
PPE:
Taryfa:
Moc przyłączeniowa:
Moc umowna:
Kabel zasilający:
Zab. Przedlicznikowe:
Napięcie:
Układ sieci:
zab. Zalicznikowe:
Stycznik:
Ogranicznik przepięć:
Sterowanie:
zdjecie:
SOK-1 rodzielnica oświetlenia ulicznego | Nr obwodów | Typ zabezpieczenia | Prąd wkładki [A] | Typ kabla | Przekrój mm2 | Opis | Ilość opraw na obwodzie | moc oprawy [W] | moc obwodu [kW] | Nr obwodów wg zał.OPZ nr 1
[6 empty] | Ilość opraw: | 0 | Moc rodzielnicy: | 0

## 5
Załącznik nr 1 do OPZ
SOK-5 rodzielnica oświetlenia ulicznego
Adres: | Raszyn ul. Poniatowskiego
Typ rodzielnicy: | SOK - tworzywo - wolnostojaca
Opis: | Rozdzielnica bez wydzielonego przedziału dla licznika. Stan dobry. Można obok dostwić przedział z kompensatorem mocy biernej.
NR LICZNIKA: | 82277107
PPE: | 590543570201287198
Taryfa: | C12b
Moc przyłączeniowa: | 16kW
Moc umowna: | 16kW
Kabel zasilający: | 4xYKY 1x70 | kierunek ST.TR.1112
Zab. Przedlicznikowe: | rozłącznik RB-2 (3x50A)
Napięcie: | 400V
Układ sieci:
zab. Zalicznikowe: | S301 C32
Stycznik: | SA75
Ogranicznik przepięć: | ETITE C 275/15 U, In(8/20us): 20kA; Imax(8/20us): 40kA, Up-1,5kV
Sterowanie: | Zegar F&F | CPA 3.1
zdjecie: | 01_RODZIELNICE ELEKTRYCZNE\01_ZDJĘCIA\SOK_05
SOK-5 rodzielnica oświetlenia ulicznego | Nr obwodów | Typ zabezpieczenia | Prąd wkładki [A] | Typ kabla | Przekrój mm2 | Opis | Ilość opraw na obwodzie | moc oprawy [W] | moc obwodu [kW] | Nr obwodów wg zał.OPZ nr 1
| F10-F12 | S301 B16 | 16 | YKY | 5x25 | kierunek Park strona wschodnia zasilanie rezerwowe - podział sieci
| F13-F15 | S301 B16 | 16 | YKY | 5x25 | kierunek Park strona zachodnia | 12 | 83 | 2.376 | Obw.1
[7 empty] | 12 | 115
| F16-F18 | S301 B16 | 16 | YKY | 5x25 | kierunek ul. Młynarska strona zachodnia | 8 | 83 | 1.699 | Obw.2
[7 empty] | 9 | 115
| F19-F21 | S301 B16 | 16 | YKY | 5x25 | kierunek ul. Młynarska strona wschodnia zasilanie rezerwowe - podział sieci | 13 | 83 | 2.574 | Obw.3
[7 empty] | 13 | 115
| F22-F24 |  |  |  |  | rezerwa |  |  | 0
| F25-F27 |  |  |  |  | rezerwa |  |  | 0
[6 empty] | Ilość opraw: | 67 | Moc rodzielnicy: | 6.649

## 94
SOK-94 rodzielnica oświetlenia ulicznego
Adres: | Nowe Grocholice ul.Partyzantow
Typ rodzielnicy: | SON -metalowa - wiszaca oddzielnie
Opis: | Rozdzielnica w bardzo złym stanie technicznym - do wymiany. Można obok dostwić przedział z kompensatorem mocy biernej.
NR LICZNIKA: | 82172809
PPE: | 590543570201287501
Taryfa: | C12b
Moc przyłączeniowa: | 6kW
Moc umowna: | 6kW
Kabel zasilający:
Zab. Przedlicznikowe: | B32A
Napięcie: | 400V
Układ sieci:
zab. Zalicznikowe:
Stycznik: | IDX-41 130A
Ogranicznik przepięć: | brak
Sterowanie: | AZH-S F&F
zdjecie: | 01_RODZIELNICE ELEKTRYCZNE\01_ZDJĘCIA\SON_94
SOK-94 rodzielnica oświetlenia ulicznego | Nr obwodów | Typ zabezpieczenia | Prąd wkładki [A] | Typ kabla | Przekrój mm2 | Opis | Ilość opraw na obwodzie | moc oprawy [W] | moc obwodu [kW] | Nr obwodów wg zał.OPZ nr 1
| SOK-94/1 | B | 25 |  |  |  | 20 | 83 | 1.66 | Obw.1
| SOK-94/2 | B | 25 |  |  | rezerwa |  |  | 0
| SOK-94/3 | B | 25 |  |  | rezerwa |  |  | 0
0
0
0
[6 empty] | Ilość opraw: | 20 | Moc rodzielnicy: | 1.66